## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【重庆桃源天地充电站项
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆桃源天地充电站项目（二期） | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 高压部分
1 | 010401001012 | 箱变基础 | 1、名称：箱变基础 2.尺寸：详施工图纸 3.做法：240厚MU10页岩标砖 砌筑，内外壁1:2.5水泥砂浆抹灰，300*240钢筋混圈梁，120厚800宽钢筋混操作平台，含砖砌台阶 4.含进出墙体套管及封堵，百叶，槽钢基础，支架、接地等内容 | 座 | 1
2 | 010606009001 | 箱变围挡 | 1、规格：详施工图 2、材质：塑钢材质 3、护栏、护栏门上锁，并设防雨大舞台，护栏颜色与箱变统计 4、包含护栏C20混凝土基础300*300*400制作安装，预埋钢板100*100*6 | m | 23.84
3 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 ZBW-10/0.4-2500 | 1、型号：ZBW-10/0.4-2500 2、安装及调试，变压器型号：SCB14-2500/10 | 台 | 1
4 | 030408001001 | 电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120mm² | 1、型号：ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120 2、敷设方式：综合考虑 | m | 470
5 | 030408006002 | 高压电缆头 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120mm² | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号：3x120mm2 3.弄式：干包热缩综合 4.制作安装，含铜接线端子 | 个 | 2
6 | 030408006010 | 高压电缆中间头 ZA-YJV22-8.7/15kV-3x120mm² | 1.名称：电力电缆中间头 2.型号：3x120mm2 3.弄式：干包热缩综合 4.制作安装，含铜接线端子 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆桃源天地充电站项目（二期） | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称：电力变压器系统 2.型号：SCB14-2500/10 3.容量(kVA)：2500 | 系统 | 1
8 | 030414002001 | 送配电装置系统≤10kV | 1.名称：送配电装置系统 2.型号：详见图纸 3.电压等级（kV）：10 4.类型：断路器调试 | 系统 | 1
9 | 030414002002 | 送配电装置系统≤1kV | 1.名称：送配电装置系统 2.型号：详见图纸 3.电压等级（kV）：0.4kV 4.类型：详见图纸 | 系统 | 1
10 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置调试 2.类别：独立接地网 | 系统 | 1
11 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压等级（kV）：10 | 次 | 1
12 | 030411003002 | 桥架 300*200 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:300*200 3.含桥架支架制作安装，接地跨接 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 360
13 | 030414015003 | 供电局调试费 | 1.名称:供电局调试费 | KVA | 2500
| B | 总平部分
1 | 030412007003 | 路灯(含立杆4.5米) | 1.名称 ：路灯 2.型号：100W | 套 | 11
2 | 010401001013 | 路灯基础 | 1.名称：路灯基础 2.尺寸：600*600*800 3.混凝土强度：C20 4.包土方挖填，含预埋钢筋，铁件，模板制安，角钢接地等内容 5.其他：满足设计要求及验收规范 | 座 | 11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆桃源天地充电站项目（二期） | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：室外监控摄像头 2.安装方式：立式 3.含监控立杆、200万红外线摄像机、调试等 4.满足设计规范及施工验收要求 | 台 | 11
4 | 040205006003 | 标线 | 1.名称：标线（实线） 2.材质，工艺：热熔反光涂料 3.规格：综合，颜色综合考虑 4.厚度：详见设计 5.其它：满足设计要求及验收规范 | m | 508.8
5 | 010401001014 | 充电桩基础 | 1.名称：充电桩基础 2.材质及尺寸：180厚砖砌120高，浇注C20混凝土基础100厚，平面尺寸根据设备尺寸 3.具体做法详图纸 4.其它：满足设计要求及验收规范 | 座 | 12
6 | 030404017003 | 充电桩（设备甲供） | 1、型号：160kW双枪 2、其它：充电桩甲供 | 台 | 12
7 | 030404017004 | 配电箱 | 1、型号：AL 2、安装 | 台 | 1
8 | 081003002001 | 停车管理系统 | 1.名称:停车管理系统 2.含管理主机、道闸、控制主机、车辆识别机、语音提示，灯光、地感线圈、收费管理系统、管线、电源、按钮、调试等完成此项的全部内容 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆桃源天地充电站项目（二期） | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030507008003 | 室外球机 | 1.名称：室外球机 2.规格参数：有效像素≥400万像素，支持全彩夜视，智能全彩夜视；全彩距离≥10米；支持TF卡拓展，最大支持512GB；具备接入有线网络能力，接口要求：10M/100M以太网口 3.含5米球机杆，设备电源 | 台 | 6
| C | 电力通道部分
1 | 010507003003 | 砖砌电缆沟 | 1.砖砌电缆沟 2.规格：净空800*170 3.180厚砖砌墙体，20厚1：2防水砂浆抹面，混凝土压顶，接地扁钢50*5 其余详见设计施工图 | m | 88.39
2 | 040803003007 | 5孔×φ110镀锌钢管排管 | 1、型号：5×φ110C镀锌钢管 2、含挖土及土方外运、回填 | m | 31.76
3 | 010401011002 | 手孔井 | 1.砖砌手孔井，底部设置积水渗水孔 2.沟截面净空尺寸：0.8*0.8m 3.防火防水封堵 4.盖板采用复合式高分子盖板 5.其他：满足设计及规范要求 | 座 | 4
4 | 030411001002 | 电气配管 PC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：钢性阻燃管 3.规格：Φ32 4.敷设方式：综合考虑 5.其他：满足设计及规范要求 | m | 28.44
5 | 030411003003 | 桥架 200*200 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:200*200 3.含桥架支架制作安装，接地跨接 4.其他：满足设计要求及验收规范 | m | 20
| D | 线缆部分
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆桃源天地充电站项目（二期） | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030408001006 | 低压电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*120+1*70 | 1、型号：ZC-YJV-0.6/1kV-4*120+1*70 2、敷设方式：综合考虑 3、综合单价包含主材费，甲供材料，按控制价中电缆价按投标比例扣减电缆价格 | m | 343.84
2 | 030408006005 | 电力电缆头4*120+1*70 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.规格型 :4*120+1*70mm 3.类型：干包热缩综合 4.其它：满足设计要求及验收规范 | 个 | 24
3 | 030408001009 | 低压电缆 ZC-YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZC-YJV-0.6/1KV 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式：桥架、穿管、电缆沟等敷设综合考虑 6.含电缆防护、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 7.其他：满足设计要求、验收规范及招标技术要求 | m | 88.82
4 | 030502005001 | 电气配线 CAT5e | 1.名称：电气配线 2.规格：CAT5e 3.线缆对数：5类 4.敷设方式：穿管、桥架（线槽）内，电缆沟敷设，综合考虑 5.含水晶头制作安装 6.其他 ：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1909.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆桃源天地充电站项目（二期） | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004001 | 电气配线 FTP-2*0.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.规格、型号：RYY-2*1.0 3.材质：铜芯绝缘导线 4.敷设方式：穿管、桥架（线槽）内，电缆沟敷设，综合考虑 5.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | m | 1909.6
6 | 041109003001 | 充电桩拆除及材料运输（绵阳新桥服务区） | 1.名称：充电桩拆除及材料运输 2.运距：绵阳新桥服务区至本项目 3.拆除数量8台，包含上下车费 4.结算时需提供相应资料证明拆除及运输起点 | 项 | 1
7 | 041109003002 | 充电桩拆除及材料运输（广安武胜服务区） | 1.名称：充电桩拆除及材料运输 2.运距：广安武胜服务区至本项目 3.拆除数量2台，包含上下车费 4.结算时需提供相应资料证明拆除及运输起点 | 项 | 1
8 | 041109003003 | 电缆材料运输（雅安市瓦屋山服务区） | 1.名称：充电桩拆除及材料运输 2.运距：广安武胜服务区至本项目 3.长度约230米，包含上下车费 4.结算时需提供相应资料证明拆除及运输起点 | 项 | 1
| E | 消防部分
1 | 030901013001 | 35kg手推式灭火器 | 1.形式：手推式 2.规格、型号：35kg | 组 | 1
2 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式：手提式 2.规格、型号：单套2×5kg | 组 | 5
本页小计
合 计